## 红色
附件1
和静县高层建筑火灾风险隐患排查清单（高风险） （不放心场所或者达到重大火灾隐患立案标准的场所）
总序号 | 列管消防机构 | 序号 | 高层名称（或小区名称） | 地址 | 高度（米） | 外保温材质 | 投入使用年限 | 主要隐患问题(可以现场隐患也可以管理类隐患) | 是否为重大火灾隐患单位 | 整改时限 | 整改责任人 | 所属街道社区包片人 | 消防包片人 | 检查人员 | 签订维保技术服务机构
1 | 和静县大队 | 1 | 亿家广场 | 和静县阿尔夏特路和团结通路交汇处 | 35 | B1 | 2012 | 消防主机老化，频繁故障 | 否 | 2026-12-31 | 傅化军 | 赛英 | 文熙 | 文熙、刘毅 | 新疆梨安智能消防科技有限责任公司
|  | 2 | [5 empty] | 消防水池无水、消防泵无法联动启动，无主备泵切换动能 |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 喷淋泵无法联动，2号泵无法手动启动；湿式报警阀无水无水压，泄水阀无法关闭 |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 送风机防火封堵软连接损坏，部分送风口百叶损坏；排烟风机软连接脱落 |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 2层3层卷帘控制柜损坏； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 消防电梯无法自动迫降。 |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 高位水箱无自动补水功能； |  | 2026-12-31
|  | 8 | [5 empty] | 功率放大器故障，备电失效，无法正常使用； |  | 2026-12-31
2 | 和静县大队 | 1 | 和静县鸿雁水景苑小区7号 | 和静县克再东路北侧 | 33 | B1 | 2011 | 建筑消防设施未施工完毕投入使用； | 否 | 2026-12-31 | 何伟星 | 赛英 | 文熙 | 文熙、刘毅 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 室内消火栓管网无水； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 消防控制柜未启用，安装在地下室； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 自动消防设施未联动； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 高位水箱间水箱内无水； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 消防车通道和消防车登高操作场地被停车位占用； |  | 2026-12-31
3 | 和静县大队 | 1 | 和静县鸿雁水景苑小区8号 | 和静县克再东路北侧 | 38 | B1 | 2011 | 建筑消防设施未施工完毕投入使用； | 否 | 2026-12-31 | 何伟星 | 赛英 | 文熙 | 文熙、刘毅 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 室内消火栓管网无水； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 消防控制柜未启用，安装在地下室； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 自动消防设施未联动； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 高位水箱间水箱内无水； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 消防车通道和消防车登高操作场地被停车位占用； |  | 2026-12-31
4 | 和静县大队 | 1 | 亿昌大厦 | 和静县天鹅湖路 | 98.65 | B1 | 2014 | 该建筑未经消防验收合格，投入使用； | 否 | 2026-12-31 | 邬兆奎 | 邵亚萍 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 物业单位未全面接管消防工作； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 地下室消火栓箱内缺少组件； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 地下室防烟系统未完成； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 地下室消防电线裸露； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 地下室排烟管穿越防火分区未设置防火封堵； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 地下室排烟施工未完成； |  | 2026-12-31
|  | 8 | [5 empty] | 剪刀楼梯间与电梯前室未设置防火门； |  | 2026-12-31
|  | 9 | [5 empty] | 合用前室间距不足； |  | 2026-12-31
|  | 10 | [5 empty] | 消火栓泵未接动力电源； |  | 2026-12-31
|  | 11 | [5 empty] | 消火栓泵组出水口管道未设置低压压力开关； |  | 2026-12-31
|  | 12 | [5 empty] | 消防泵房未设置甲级防火门； |  | 2026-12-31
|  | 13 | [5 empty] | 发电机房、储油间未设置防火门； |  | 2026-12-31
|  | 14 | [5 empty] | 防火门封堵未灌浆； |  | 2026-12-31
|  | 15 | [5 empty] | 发电机房未设置自喷； |  | 2026-12-31
|  | 16 | [5 empty] | 报警阀组压力开关不能连锁启泵； |  | 2026-12-31
|  | 17 | [5 empty] | 管网未连接完成； |  | 2026-12-31
|  | 18 | [5 empty] | 水箱间缺少自动报警系统，稳压泵未连接动力电源；楼顶送分机未连接动力电源； |  | 2026-12-31
|  | 19 | [5 empty] | 高位水箱容积不足36立方米； |  | 2026-12-31
|  | 20 | [5 empty] | 发电机房未设置火灾自动报警装置； |  | 2026-12-31
|  | 21 | [5 empty] | 无消防车登高作业场地。 |  | 2026-12-31
5 | 和静县大队 | 1 | 建宇盛璟花园 5 号小区 1 号楼 | 和静县和静镇团结东路 | 45.6 | B1 | 2015 | 火灾自动报警系统无法正常联动（消防控制设备无信号反馈）， | 是 | 2026-12-31 | 康家辉 | 魏雪瑞 | 杨帆 | 文熙、杨帆 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 高位水箱间水箱损坏且水箱无水，管网无水、自动喷水灭火系统无法正常使用 |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 室内消火栓管网无水，无法正常使用 |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 正压送风机启动功能故障，送风系统不能正常运行 |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 联动测试消防电梯无法迫降， |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 建筑内 1-3 单元防火门部分闭门器脱落，损坏率超过 30%， |  | 2026-12-31
6 | 和静县大队 | 1 | 建宇盛璟花园3号小区1号商务楼 | 和静县和静镇团结东路 | 49 | A | 2014 | 消防控制室无防火门； | 否 | 2026-12-31 | 吴雪 | 魏雪瑞 | 文熙 | 文熙、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 疏散指示灯、应急照明灯部分故障； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 部分防火门闭门器缺失； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 联动测试消防电梯无法迫降，广播无法联动启动； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 自动喷水灭火系统、消火栓系统管网无水无压； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 高位水箱间水箱储水量不足； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 高位水箱间未设置应急照明、无疏散指示、流量开关，止回阀、电接点压力表故障； |  | 2026-12-31
|  | 8 | [5 empty] | 部分消防水带年限较长，水带内衬老化； |  | 2026-12-31
|  | 9 | [5 empty] | 消防控制室消防控制主机存在多个故障点位； |  | 2026-12-31
7 | 和静县大队 | 1 | 建宇盛璟花园6♯小区平安大厦 | 和静县和静镇天鹅湖路 | 48 | B1 | 2014 | 火灾报警控制器（泰和安）主机瘫痪，消防控制室无防火门 | 否 | 2026-12-31 | 吴雪 | 斯琴高娃 | 文熙 | 文熙、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 自动喷水灭火系统、消火栓系统无水无压，管网有漏点无法保压； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 水箱间水箱无水，稳压设施也处于瘫痪状态； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 一单元、二单元大部分疏散指示灯和应急照明灯故障，未保持完好有效； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 一单元、二单元楼顶风机能手动启动，软链接破损； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 气体灭火主机没有送电七氟丙烷过期，无压力； |  | 2026-12-31
8 | 和静县大队 | 1 | 农牧大厦 | 和静县天鹅湖路 | 49.45 | B1 | 2015 | 一层大厅感烟探测器防尘罩未摘除； | 否 | 2026-12-31 | 艾力 | 魏雪瑞 | 文熙 | 文熙、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 一层大厅未设置消防广播； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 部分外墙保温材料脱落， |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 消防控制室主机、消防设备电源监控、电气火灾监控、防火门监控、气体灭火控制器均存在故障点位； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 消防控制室无持证人员值班； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 发电机房气体灭火系统不能正常使用，储罐到期未审验； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 配电室气溶胶（出厂17年3月）过期未审验，室内未设置事故排风系统；预制气溶胶系统落地安装，高度不符合要求 |  | 2026-12-31
|  | 8 | [5 empty] | 配电室未设置消防专用配电柜，消防水泵房设置非消防用电配电柜； |  | 2026-12-31
|  | 9 | [5 empty] | 消火栓及喷淋吸水管只有一条吸水管；消火栓及喷淋泵控制柜未通电，喷淋管网无压力； |  | 2026-12-31
|  | 10 | [5 empty] | 楼梯间一层至地下一层的防火门、消防水泵房采用的木质门，耐火极限时间不足； |  | 2026-12-31
|  | 11 | [5 empty] | 弱电（强电）井楼板未封堵严密； |  | 2026-12-31
|  | 12 | [5 empty] | 地下室走道未设置自动灭火设施； |  | 2026-12-31
|  | 13 | [5 empty] | 地下室排烟风管穿越墙体未采用不燃材料进行封堵； |  | 2026-12-31
|  | 14 | [5 empty] | 地下室感烟探测器不能正常工作； |  | 2026-12-31
|  | 15 | [5 empty] | 15层电梯前室一樘防火门被拆除，更换为普通门，耐火极限时间不足； |  | 2026-12-31
|  | 16 | [5 empty] | 消防高位水箱间4台稳压泵只设置2个启停按钮，现场无法启动，自动无法启动； |  | 2026-12-31
9 | 和静县大队 | 1 | 和静县九华山水华庭1#楼 | 和静县团结东路 | 62.85 | B1 | 2016 | 部分应急照明灯故障、部分疏散标识牌损坏； | 否 | 2026-12-31 | 王卫军 | 傲云毕力克 | 文熙 | 文熙、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 一层电梯前室未设置火灾探测器； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 消防车道及消防救援登高场地未设置； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 消防主机停用； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 消防控制室内未设置应急照明灯及安全出口标识牌； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 消防水泵房前期被水淹没，消防水泵等设施不能投入正常使用； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 发电机启动电瓶无电，油箱无燃油，发电机无法启动； |  | 2026-12-31
|  | 8 | [5 empty] | 一单元通向屋顶疏散门损坏； |  | 2026-12-31
|  | 9 | [5 empty] | 楼梯间部分闭门器未设置； |  | 2026-12-31
|  | 10 | [5 empty] | 部分弱电井、水井内堆放杂物； |  | 2026-12-31
|  | 11 | [5 empty] | 一单元与二单元连廊防火门上锁，无法通行； |  | 2026-12-31
|  | 12 | [5 empty] | 二单元通向屋面疏散门被焊死，无法正常开启； |  | 2026-12-31
|  | 13 | [5 empty] | 消防高位水箱间无水； |  | 2026-12-31
|  | 14 | [5 empty] | 室内消火栓管网无水。 |  | 2026-12-31
10 | 和静县大队 | 1 | 和静县第一中学职工集资房 | 和静县和静镇民主路 | 32 | B1 | 2014 | 消防水泵房未设置消防水池； | 否 | 2026-12-31 | 马彦褔 | 斯琴高娃 | 文熙 | 文熙、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 消防水泵房未设置应急照明灯、安全出口标识牌，未采用甲级防火门进行分隔； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 消火栓泵吸水管、出水管均设置一条； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 未设置消防控制室及消防主机、消火栓按钮无法联动启泵、消防电梯无法联动迫降至首层； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 室内消火栓管网无压力； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 管道井内堆放杂物； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 消防高位水箱间未设置爬梯，无法进入操作，相应消防设施无法投入正常使用。 |  | 2026-12-31
11 | 和静县大队 | 1 | 建宇盛璟花园二号小区财政局1号住宅楼 | 和静县和静镇东归东路 | 34 | B1 | 2014 | 火灾自动报警主机部分设备存在掉线未登记注册，重码等报警探测器设备故障； | 否 | 2026-12-31 | 董业军 | 斯琴高娃 | 文熙 | 文熙、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 消火栓报警按钮联动测试无法启泵； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 联动测试消防电梯无法迫降； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 高位水箱间供水管网压力不足，无法正常补水(需增设增压泵)； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 消防电话线路故障，无法正常使用； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 消防水带已过期，部分水带存在硬化，裂纹； |  | 2026-12-31
12 | 和静县大队 | 1 | 建宇盛璟花园二号小区财政局2号住宅楼 | 和静县和静镇东归东路 | 34 | B1 | 2014 | 高层住宅部分低楼层消火栓管网冬季无保温措施，冬季存在消火栓管网上冻，无法正常使用； | 否 | 2026-12-31 | 董业军 | 斯琴高娃 | 文熙 | 文熙、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 火灾自动报警主机部分设备存在掉线未登记注册，重码等报警探测器设备故障； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 消火栓报警按钮联动测试无法启泵； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 联动测试消防电梯无法迫降； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 高位水箱间供水管网压力不足，无法正常补水(需增设增压泵)； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 消防电话线路故障，无法正常使用； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 消防水带已过期，部分水带存在硬化，裂纹； |  | 2026-12-31
13 | 和静县大队 | 1 | 建宇盛璟花园二号小区财政局3号住宅楼 | 和静县和静镇东归东路 | 34 | B1 | 2014 | 高层住宅疏散楼梯间堆放杂物； | 否 | 2026-12-31 | 董业军 | 斯琴高娃 | 文熙 | 文熙、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 火灾自动报警主机部分设备存在掉线未登记注册，重码等报警探测器设备故障； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 消火栓报警按钮联动测试无法启泵； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 消防电话线路故障，无法正常使用； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 电井桥架采用泡沫板分隔，未做防火封堵电井内堆放可燃物较多； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 高层住宅楼部分应急照明及疏散指示灯具损坏，无法正常点亮； |  | 2026-12-31
14 | 和静县大队 | 1 | 建宇盛璟花园二号小区6号楼 | 和静县和静镇东归大道 | 32 | B1 | 2014 | 6号楼消防广播故障，无法正常使用； | 否 | 2026-12-31 | 董业军 | 斯琴高娃 | 文熙 | 文熙、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 部分室外消火栓及水泵接合器锈蚀严重，无法正常开启； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 消防电话线路故障，无法正常使用； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 消防水带已过期，部分水带存在硬化，裂纹； |  | 2026-12-31
15 | 和静县大队 | 1 | 和静县希望投资有限责任公司商务楼 | 和静县和静镇东归大道 | 44 | B1 | 2014 | 广播功率放大器故障，消防广播无法正常开启； | 否 | 2026-12-31 | 杨全 | 斯琴高娃 | 文熙 | 文熙、谷琦松 | 新疆库尔勒银剑消防设备有限责任公司
|  | 2 | [5 empty] | 高位水箱间消防电话线路故障，无法正常使用； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 高位水箱间缺少管理制度牌，水箱供水管穿墙处未做防火封堵、水箱间无应急照明和疏散指示、控制柜无标识； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 高位水箱间稳压系统电接点压力表设置错误，消火栓及喷淋共用同一稳压泵 |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 高位水箱间稳压泵进水管阀门采用沟槽蝶阀设置错误，应采用明杆闸阀及消声止回阀； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 楼层末端试水装置无排水措施，无法正常试水； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 喷淋2号泵无法达到正常转速运转，启动后持续处于低速运转状态(初步判断电源缺相)； |  | 2026-12-31
|  | 8 | [5 empty] | 消防泵未设置低压压力开关； |  | 2026-12-31
|  | 9 | [5 empty] | 消防泵房1号，2号排污泵故障，控制柜启动按钮损坏，无法后动； |  | 2026-12-31
|  | 10 | [5 empty] | 发电机缺少电瓶，无法启动；缺少操作规程制度牌，储油间未做防溢油措施，储油量缺少； |  | 2026-12-31
16 | 和静县大队 | 1 | 运昶花园小区1号 | 天鹅湖路原奶牛场内 | 49 | B1 | 2018 | 1号住宅、3号住宅与商铺防火间距不足； |  | 2026-12-31 | 李新凤 | 魏雪瑞 | 文熙 | 文熙、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 楼梯间与地下一层及地上一层分隔处未采用2h隔墙及乙级防火门进行分隔； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 消防管网无水； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 消防控制室消防主机停用，火灾报警系统 |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 消防车道及消防救援登高场地未设置。 |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 消防高位水箱间未设置应急照明灯及安全出口标识牌； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 消防高位水箱间稳压泵控制柜未安装、电接点压力表未安装、消防电话未安装、未采用甲级防火门进行分隔； |  | 2026-12-31
17 | 和静县大队 | 1 | 运昶花园小区2号 | 天鹅湖路原奶牛场内 | 40 | B1 | 2018 | 楼梯间与地下一层及地上一层分隔处未采用2h隔墙及乙级防火门进行分隔； |  | 2026-12-31 | 李新凤 | 魏雪瑞 | 文熙 | 文熙、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 消防管网无水； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 消防控制室消防主机停用，火灾报警系统 |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 防火门门框未采用不燃材料进行填充； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 消火栓管网穿越墙体未采用不燃材料进行封堵； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 消防高位水箱间未设置应急照明灯及安全出口标识牌； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 消防高位水箱间稳压泵控制柜未安装、电接点压力表未安装、消防电话未安装、未采用甲级防火门进行分隔； |  | 2026-12-31
18 | 和静县大队 | 1 | 运昶花园小区3号 | 天鹅湖路原奶牛场内 | 40 | B1 | 2018 | 消防管网无水； |  | 2026-12-31 | 李新凤 | 魏雪瑞 | 文熙 | 文熙、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 消防控制室消防主机停用，火灾报警系统 |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 防火门门框未采用不燃材料进行填充； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 消火栓管网穿越墙体未采用不燃材料进行封堵； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 消防高位水箱间未设置应急照明灯及安全出口标识牌； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 消防高位水箱间稳压泵控制柜未安装、电接点压力表未安装、消防电话未安装、未采用甲级防火门进行分隔； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 楼梯间内堆放杂物； |  | 2026-12-31
|  | 8 | [5 empty] | 弱电井及强电井楼板处未封堵严密； |  | 2026-12-31
|  | 9 | [5 empty] | 消防车道及消防救援登高场地未设置。 |  | 2026-12-31
19 | 和静县大队 | 1 | 兴合大厦1# | 石林路北侧、阿尔夏特南路 | 49.9 | B1 | 2018 | 建筑一层消防控制室主机未施工完毕 | 否 | 2026-12-31 | 廖伟军 | 哈可仙 | 文熙 | 文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 消防泵控制柜未接动力电源； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 配电室气体灭火系统未施工完毕且未接入双电源； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 顶层风机软连接破损且无法联动启动； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 高位水箱间未施工完毕； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 建筑未通过消防验收。 |  | 2026-12-31
20 | 和静县大队 | 1 | 兴合大厦2# | 石林路北侧、阿尔夏特南路 | 49.9 | B1 | 2018 | 建筑一层消防控制室主机未施工完毕 | 否 | 2026-12-31 | 廖伟军 | 哈可仙 | 文熙 | 文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 消防泵控制柜未接动力电源； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 配电室气体灭火系统未施工完毕且未接入双电源； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 顶层风机软连接破损且无法联动启动； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 高位水箱间未施工完毕； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 建筑未通过消防验收。 |  | 2026-12-31
21 | 和静县大队 | 1 | 兴合大厦3# | 石林路北侧、阿尔夏特南路 | 49.9 | B1 | 2018 | 建筑一层消防控制室主机未施工完毕 | 否 | 2026-12-31 | 廖伟军 | 哈可仙 | 文熙 | 文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 消防泵控制柜未接动力电源； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 配电室气体灭火系统未施工完毕且未接入双电源； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 顶层风机软连接破损且无法联动启动； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 高位水箱间未施工完毕； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 建筑未通过消防验收。 |  | 2026-12-31
22 | 和静县大队 | 1 | 兴合大厦4# | 石林路北侧、阿尔夏特南路 | 49.9 | B1 | 2018 | 建筑一层消防控制室主机未施工完毕 | 否 | 2026-12-31 | 廖伟军 | 哈可仙 | 文熙 | 文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 消防泵控制柜未接动力电源； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 配电室气体灭火系统未施工完毕且未接入双电源； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 消防泵控制柜未接动力电源； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 顶层风机软连接破损且无法联动启动； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 高位水箱间未施工完毕； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 建筑未通过消防验收。 |  | 2026-12-31
23 | 和静县大队 | 1 | 香格里拉小区9号住宅 | 和静县和静镇团结东路 | 34 | B2 | 2015 | 建筑未通过消防验收擅自投入使用； | 否 | 2026-12-31 | 范飞飞 | 赛英 | 文熙 | 文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 建筑消防设施未施工完毕； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 自动喷水灭火系统无水（消防设施未施工完毕，无法正常使用）； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 消火栓系统管网系统无水（消防设施未施工完毕，无法正常使用）； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 未建消防控制主机，无人员管理； |  | 2026-12-31
24 | 和静县大队 | 1 | 香格里拉小区11号楼 | 和静县和静镇团结东路 | 34 | B2 | 2015 | 建筑未通过消防验收擅自投入使用； | 否 | 2026-12-31 | 范飞飞 | 赛英 | 文熙 | 文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 建筑消防设施未施工完毕； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 自动喷水灭火系统无水（消防设施未施工完毕，无法正常使用）； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 消火栓系统管网系统无水（消防设施未施工完毕，无法正常使用）； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 未建消防控制主机，无人员管理； |  | 2026-12-31
25 | 和静县大队 | 1 | 新疆和静县河北门诊病房楼 | 和静县人民医院内 | 33.8 | B1 | 2018 | 消防泵控制柜故障， | 否 | 2026-12-31 | 秀热 | 哈可仙 | 文熙 | 文熙 | 新疆梨安智能消防科技有限责任公司
|  | 2 | [5 empty] | 消防控制主机老化， |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 消防水池无法自动补水； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 室外消火栓南管网破损，管网无水无压； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 老口腔科湿式报警阀管网无水无压； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 医院排烟风机防火阀无法联锁停排烟风机。 |  | 2026-12-31
26 | 和静县大队 | 1 | 新疆双雄大厦 | 和静县天鹅湖路与石林路交叉路口 | 43 | B1 | 2014 | 消防控制主机停用； | 否 | 2026-12-31 | 巴特尔 | 哈可仙 | 文熙 | 文熙 | 新疆诺博工程技术有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 消防设施系统全部瘫痪（自动喷水灭火系统无水、消火栓系统无水、火灾自动报警系统故障、正压送风和排烟系统故障）； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 消防控制室无人员值班； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 消防控制柜部分故障。 |  | 2026-12-31
27 | 和静县大队 | 1 | 紫金名城2号商住楼 | 和静县阿尔夏特路西侧，大清真寺南侧 | 49 | B1 | 2018 | 建筑未通过消防验收擅自投入使用； | 否 | 2026-12-31 | 杰米提 | 杰米提 | 文熙 | 文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 建筑消防设施未施工完毕投入使用； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 电动车靠墙停放、充电与建筑防火间距不足； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 建筑内消防设施未施工完毕； |  | 2026-12-31
28 | 和静县大队 | 1 | 鑫港嘉园3号楼 | 克再路以南石林路以北 | 36 | B1 | 2015 | 消防设施系统全部瘫痪（自动喷水灭火系统无水、消火栓系统无水、火灾自动报警系统故障、正压送风和排烟系统故障）； | 否 | 2026-12-31 | 冯彦青 | 杰米提 | 文熙 | 文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 无风机、消防水池、高位水箱； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 部分应急照明灯和疏散指示灯、防火门、消火栓、送风口损坏损坏故障； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 未设置消防车通道、登高平台作业场地； |  | 2026-12-31
29 | 和静县大队 | 1 | 鑫港嘉园15号楼 | 克再路以南石林路以北 | 55 | B1 | 2015 | 火灾报警控制器停用， |  | 2026-12-31 | 冯彦青 | 杰米提 | 文熙 | 文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 消防主机无法使用； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 无风机、消防水池； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 部分应急照明灯和疏散指示灯、防火门损坏、消火栓损坏、送风口损坏 |  | 2026-12-31
| 和静县大队 | 5 | [5 empty] | 消防管网无水、无压； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 配电室无法进入、地下室积水； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 消防泵停用、消防泵房无法进入（地下室积水严重）。 |  | 2026-12-31
30 | 和静县大队 | 1 | 水景公寓 | 和静县县宾馆附近 | 86.35 | B1 | 2019 | 消防水管破损； | 否 | 2026-12-31 | 傲云毕力克 | 傲云毕力克 | 文熙 | 文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 设备设施未维护； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 部分应急照明故障，防火门闭门器损坏； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 自动喷水灭火系统、正压送风和排烟系统全部瘫痪状态； |  | 2026-12-31
31 | 和静县大队 | 1 | 和静县国色天香小区11号 | 和静县团结东路 | 32 | B1 | 2014 | 弱电井未采用丙级防火门进行分隔； | 否 | 2026-12-31 | 梁丽雯 | 傲云毕力克 | 文熙 | 文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 屋顶未设置消防高位水箱； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 未设置消防控制室及消防报警主机，消防设施处于瘫痪状态； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 室内消火栓管网与市政连接，屋顶出水动压不足，未设置消防水池及消防水泵房； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 未设置消防车道及消防救援登高场地。 |  | 2026-12-31
32 | 和静县大队 | 1 | 王府花园东区2号住宅楼 | 和静县和静镇阿尔夏特东路 | 32 | B2 | 2014 | 消防联动控制器，总线线路被挖断，所有联动探测设备无法正常使用； | 否 | 2026-12-31 | 李伟 | 傲云毕力克 | 文熙 | 文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 高位水箱无水； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 消防水池无自动补水功能； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 稳压泵无主备泵切换功能。 |  | 2026-12-31
33 | 和静县大队 | 1 | 王府花园东区5号住宅楼 | 和静县和静镇阿尔夏特东路 | 32 | B2 | 2014 | 消防联动控制器，总线线路被挖断，所有联动探测设备无法正常使用； | 否 | 2026-12-31 | 李伟 | 傲云毕力克 | 文熙 | 文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 消防泵无法远程启动； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 消防水池无自动补水功能； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 稳压泵无主备泵切换功能。 |  | 2026-12-31
34 | 和静县大队 | 1 | 王府花园东区6号楼住宅楼 | 阿尔夏特璐王府小区北侧 | 32 | B2 | 2014 | 消防联动控制器，总线线路被挖断，所有联动探测设备无法正常使用； | 否 | 2026-12-31 | 李伟 | 傲云毕力克 | 文熙 | 文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 消防泵无法远程启动； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 消防水池无自动补水功能； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 稳压泵无主备泵切换功能。 |  | 2026-12-31
35 | 和静县大队 | 1 | 公安局集资统建住宅楼1号楼 | 和静县和静镇建设路 | 33.9 | B1 | 2013 | 部分楼梯间堆放自行车、纸箱等可燃杂物； | 否 | 2026-12-31 | 董业军 | 邵亚萍 | 刘毅 | 刘毅、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 1号楼2号楼之间配电室使用泡沫苯板彩钢板； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 高位水箱无水、瘫痪，消火栓无水，自动报警瘫痪； |  | 2026-12-31
36 | 和静县大队 | 1 | 公安局集资统建住宅楼2号楼 | 和静县和静镇建设路 | 33.9 | B1 | 2013 | 部分楼层应急照明灯疏散指示损坏、消防水带损坏； | 否 | 2026-12-31 | 董业军 | 邵亚萍 | 刘毅 | 刘毅、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 电井房堆放杂物，疏散通道堆放杂物； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 消防泵房未施工完毕 ； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 消防控制室无人员值班、设施瘫痪； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 未设置登高平台作业场地。 |  | 2026-12-31
37 | 和静县大队 | 1 | 凯源福城2号商住楼 | 和静县友好路南侧建设路东侧 | 49.5 | B1 | 2020 | 消防控制室、泵房堆放杂物； | 否 | 2026-12-31 | 陈军 | 邵亚萍 | 刘毅 | 刘毅、谷琦松 | 新疆群安消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 库房堆放杂物； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 发电机房无法开启； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 送风机软连接损坏； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 负一层排烟风机无联动关系，送风阀执行机构老化，无法打开； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 消防控制室值班人员持证上岗人数不足； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 电梯无法迫降； |  | 2026-12-31
|  | 8 | [5 empty] | 部分应急照明灯、疏散指示标志损坏； |  | 2026-12-31
|  | 9 | [5 empty] | 楼梯间停放自行车、管道井堆放杂物。 |  | 2026-12-31
38 | 和静县大队 | 1 | 和静县人民检察院职工统建房 | 和静县友好路南侧建设路东侧 | 33 | B1 | 2015 | 配电室使用泡沫苯板彩钢板； | 否 | 2026-12-31 | 陈军 | 邵亚萍 | 刘毅 | 刘毅、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 消防控制室无人值班； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 烟感探测器无型号； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 消火栓管网无水、无法联动控制启动； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 楼梯间堆放杂物； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 电梯无法迫降、应急广播、声光报警器、火灾自动报警系统瘫痪； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 楼梯间未设置应急照明、疏散指示标志； |  | 2026-12-31
39 | 和静县大队 | 1 | 兴合花园12号楼住宅楼 | 和静县天鹅湖路 | 35.4 | B1 | 2013 | 搭建泡沫苯板彩钢板； | 否 | 2026-12-31 | 廖伟兵 | 杜姗 | 刘毅 | 刘毅、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 消防泵房四台泵瘫痪、未设置消防电话、未设置应急照明灯、排水泵无法启动（被水淹）； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 电梯机房未设置防火门； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 室内消火栓管网无水； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 发电机房、泵房未施工完毕； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 楼梯间、管道井堆放杂物； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 烟感防尘罩未摘取； |  | 2026-12-31
|  | 8 | [5 empty] | 部分消火栓箱柜门、水带缺失； |  | 2026-12-31
40 | 和静县大队 | 1 | 兴合花园15号楼 | 和静县天鹅湖路 | 49 | B2 | 2015 | 建筑未通过消防验收擅自投入使用； | 否 | 2026-12-31 | 廖伟兵 | 杜姗 | 刘毅 | 刘毅、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 部分应急照明灯、疏散指示标志故障、脱落； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 消防控制室主机多处93故障、火警未处理； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 部分楼层送风口损坏、无法联动； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 消防控制室无人值班； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 1高位水箱堆放杂物、外管网进水管焊接、未设置应急照明、疏散指示标志。 |  | 2026-12-31
41 | 和静县大队 | 1 | 鑫荣大厦 | 和静县建设路 | 78 | B1 | 2017 | 消防控制室控制柜未通电、火灾自动报警系统瘫痪； | 否 | 2026-12-31 | 赵金来 | 邵亚萍 | 刘毅 | 刘毅、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 发电机房存放货物、发电机故障无法启动； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 消防控制室未设置应急照明灯、疏散指示标志； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 泵房安全出口上方未作防火封堵； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 消防水池无水； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 单元楼之间堆放易燃可燃物； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 正压送风、电梯无法迫降、应急广播、声光报警器、火灾自动报警系统无法启动； |  | 2026-12-31
|  | 8 | [5 empty] | 高位水箱间瘫痪、水箱无水、无应急照明灯、疏散指示标志、堆放杂物、未张贴操作规程、管理制度、高位水箱溢流管损坏。 |  | 2026-12-31
42 | 和静县大队 | 1 | 和静县银座大厦 | 和静县文化路南侧 | 37.8 | A | 2015 | 公共部分消防控制柜主机瘫痪、停用、探测器及联动部分全部瘫痪； | 否 | 2026-12-31 | 徐正兵 | 阿力玛 | 刘毅 | 刘毅、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 消防控制室无人值班、未设置应急照明灯； |  | 2026-12-31
|  | 3 | [5 empty] | 主机存在故障点位、联动关系错误、注释错误； |  | 2026-12-31
|  | 4 | [5 empty] | 消防广播系统无法联动、消防电话系统故障，所有分机均无法使用； |  | 2026-12-31
|  | 5 | [5 empty] | 探测器及联动点位缺失； |  | 2026-12-31
|  | 6 | [5 empty] | 送、排风系统无法联动； |  | 2026-12-31
|  | 7 | [5 empty] | 消火栓系统无法联动； |  | 2026-12-31
|  | 8 | [5 empty] | 自动喷水灭火系统无法联动； |  | 2026-12-31
|  | 9 | [5 empty] | 消火栓系统停用、管网无水、无法测试； |  | 2026-12-31
|  | 10 | [5 empty] | 湿式自动喷水灭火系统停用，管网无水； |  | 2026-12-31
|  | 11 | [5 empty] | 部分消火栓箱损坏、组件不全； |  | 2026-12-31
|  | 12 | [5 empty] | 负一层排烟组件不全、无法联动； |  | 2026-12-31
|  | 13 | [5 empty] | 防火门部分损坏、无闭门器，部分防火门不符合要求； |  | 2026-12-31
|  | 14 | [5 empty] | 末端试水装置压力表故障、管网无水功能无法测试 |  | 2026-12-31
|  | 15 | [5 empty] | 部分喷淋头覆盖遮挡； |  | 2026-12-31
|  | 16 | [5 empty] | 稳压系统故障停用、电接点压力表故障、无法自动启动 |  | 2026-12-31
|  | 17 | [5 empty] | 高位水箱无水，无自动补水功能 |  | 2026-12-31
|  | 18 | [5 empty] | 商业部分部分应急照明疏散指示故障、缺失、供电时间不足； |  | 2026-12-31
|  | 19 | [5 empty] | 公共部分应急照明及疏散指示系统无电源。 |  | 2026-12-31

## 黄色
附件2
和静县高层建筑火灾风险隐患排查清单（中风险） （存在隐患短时间可以整改的场所）
总序号 | 列管消防机构 | 序号 | 高层名称（或小区名称） | 地址 | 建筑高度（米） | 外保温材质 | 投入使用年限 | 主要隐患问题(可以现场隐患也可以管理类隐患) | 是否为重大火灾隐患单位 | 整改时限 | 整改责任人 | 所属街道社区包片人 | 消防包片人 | 检查人员 | 签订维保技术服务机构
1 | 和静县消防救援大队 | 1 | 中海大厦 | 和静县县天鹅湖南路 | 64 | A | 2022 | 违规搭建泡沫苯板彩钢板； | 否 | 2026-05-31 | 袁忠海 | 才加甫 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 建筑与相邻建筑防火间距不符合要求； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 未通过消防验收，建筑消防设施未施工完毕投入使用； |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 消防控制主机、消防泵房、高位水箱间、发电机、配电室设施设备瘫痪、故障； |  | 2026-05-31
2 | 和静县消防救援大队 | 1 | 团结小区新兴公寓楼A栋住宅楼 | 和静县团结西路 | 35 | B1 | 2011 | 泵房堆放大量杂物、未设置应急照明灯、疏散指示标志、电器线路未穿管敷设、未设置排水设施、未张贴操作规程、管理制度； | 否 | 2026-05-31 | 柯玉梅 | 阿力玛 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 新疆欣达消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 管道井堆放杂物； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 高位水箱间未设置防火门、未张贴操作规程、管理制度、未标识化管理、未设置消防电话； |  | 2026-05-31
3 | 和静县消防救援大队 | 1 | 团结小区新兴公寓楼B栋住宅楼 | 和静县团结西路 | 35 | B1 | 2011 | 火灾自动报警系统、应急广播、消防控制柜主机全部瘫痪故障，消火栓管网无水； | 否 | 2026-05-31 | 柯玉梅 | 阿力玛 | 刘毅 | 刘毅 | 新疆欣达消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 电梯机房上方开设通风口、未设置防火门 ； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 疏散指示标志故障； | 否 | 2026-05-31
4 | 和静县消防救援大队 | 1 | 团结小区新兴公寓楼C栋住宅楼 | 和静县团结西路 | 35 | B1 | 2011 | 稳压泵无主备切换功能、无法自动启动； | 否 | 2026-05-31 | 柯玉梅 | 阿力玛 | 刘毅 | 刘毅 | 新疆欣达消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 消火栓泵无法联动控制启动 ； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 电梯无法迫降； |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 消防控制室无人员值班、未持证上岗。 |  | 2026-05-31
5 | 和静县大队 | 1 | 工商局集资房红盾园小区2号楼 | 和静县工商局院内 | 51 | B1 | 2017 | 高位水箱间未设置应急照明灯、规章制度 ； | 否 | 2026-05-31 | 崔中原 | 娜仁高娃 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 新疆群安消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 无主备泵切换功能； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 疏散指示标志、应急照明灯故障； |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 正压送风未联动启动； |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 负一层未做防火封堵； |  | 2026-05-31
6 | 和静县大队 | 1 | 工商局集资房红盾园小区3号楼 | 和静县工商局院内 | 51 | B1 | 2017 | 配电室未设置挡鼠板、绝缘胶垫、应急照明灯、疏散指示标志灯、未张贴操作规程、规章制度； | 否 | 2026-05-31 | 崔中原 | 娜仁高娃 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 新疆群安消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 未张贴外墙保温提示性标语； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 正压送风、声光报警器未联动启动 ； |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 消控室无人值班，未持证上岗，控制室无十上墙； |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 外保温、内保温多处破损。 |  | 2026-05-31
7 | 和静县大队 | 1 | 江格尔二期10号楼 | 和静县江格尔路 | 32 | B1 | 2023 | 配电室未设置挡鼠板、绝缘胶垫、应急照明灯、疏散指示标志灯、未张贴操作规程、规章制度； | 否 | 2026-05-31 | 崔中原 | 娜仁高娃 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 消控室无人值班，未持证上岗； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 高位水箱间未设置应急照明灯、规章制度。 |  | 2026-05-31
8 | 和静县大队 | 1 | 东归之星商业城5#楼 | 和静县建设路 | 34.5 | B1 | 2017 | 部分管道井线缆井堆放杂物； | 否 | 2026-05-31 | 黄晓会 | 娜仁高娃 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 新疆欣达消防技术服务有限公司
|  | 2 |  |  |  | A | 2012 | 多线盘喷淋泵故障 联动测试消火栓泵无联动关系； | 否 | 2026-05-31 | 游蜀民 |  | 杨建 | 杨建、胡静 | 未签订
9 | 和静县大队 | 1 | 东归之星商业城6#楼 | 和静县建设路 | 34.5 | B1 | 2017 | 电梯未迫降； | 否 | 2026-05-31 | 黄晓会 | 娜仁高娃 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 新疆欣达消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 消防广播未联动； |  | 2026-05-31 | 游蜀民 |  | 杨建 | 杨建、胡静 | 未签订
10 | 和静县大队 | 1 | 东归之星商业城4#楼 | 和静县建设路 | 44.1 | A | 2022 | 酒店一层、电梯防烟楼梯间合用前室被擅自拆除，安全出口方向开启错误; | 否 | 2026-05-31 | 黄晓会 | 邵亚萍 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 新疆欣达消防技术服务有限公司
|  | 2 |  |  |  |  | 2016 | 酒店一层大厅5处喷淋头与边墙距离设置不符合要求; | 否 | 2026-05-31 | 赵新华 | 李文阳 | 杨建 | 杨建、胡静 | 新疆梨安智能消防科技有限责任公司
|  | 3 |  |  |  |  | 2016 | 高位水箱间未设置稳压系统； | 否 | 2026-05-31 | 赵新华 | 李文阳 | 杨建 | 杨建、胡静 | 新疆梨安智能消防科技有限责任公司
|  | 4 |  |  |  |  | 2016 | 酒店电梯前室装修材料不符合要求。 | 否 | 2026-05-31 | 赵新华 | 李文阳 | 杨建 | 杨建、胡静 | 新疆梨安智能消防科技有限责任公司
11 | 和静县大队 | 1 | 东归之星商业城3号楼 | 和静县建设路 | 76 | A | 2020 | 该建筑未经消防验收合格，投入使用、未施工完毕； | 否 | 2026-05-31 | 黄晓会 | 邵亚萍 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 新疆欣达消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 消火栓管网、喷淋无水； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 火灾自动报警系统瘫痪； |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 部分商铺电器线路未穿管敷设； |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 高位水箱间未施工完毕、窗户未做防火封堵。 |  | 2026-05-31
12 | 和静县大队 | 1 | 和源雅居小区1号商住楼 | 和静县团结西路 | 53.35 | B1 | 2013 | 库房、发电机房未设置防火门 ； | 否 | 2026-05-31 | 王新成 | 杰米提 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 新疆世玺消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 配电室未作防火分隔； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 发电机房储油罐未做分隔； |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 排污泵无法自动启动； |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 1号楼楼顶搭建泡沫苯板彩钢板 |  | 2026-05-31
13 | 和静县大队 | 1 | 和源雅居小区5号商住楼 | 和静县团结西路 | 40.5 | B1 | 2021 | 高位水箱间未设置消防电话、疏散指示标志； | 否 | 2026-05-31 | 王新成 | 杰米提 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 新疆世玺消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 楼梯间堆放杂物； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 6-16层室内消火栓接口方向错误； |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 室内消火栓无法联动自动启动； |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 5号楼火灾自动报警系统、正压送风瘫痪电梯无法迫降； |  | 2026-05-31
|  | 6 | [5 empty] | 消防控制室无人员值班、未持证上岗。 |  | 2026-05-31
14 | 和静县大队 | 1 | 和静力源阳光花苑小区1#商住楼 | 和静县团结西路供电局院内 | 53.7 | B1 | 2014 | 消防控制室无人员值班； | 否 | 2026-05-31 | 唐洪斌 | 阿力玛 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 热气溶胶自动灭火装置已过期； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 发电机房、配电室上方未作防火封堵； |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 正压送风外部损坏； |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 楼梯间堆放杂物； |  | 2026-05-31
|  | 6 | [5 empty] | 火灾自动报警系统故障无法启动； |  | 2026-05-31
|  | 7 | [5 empty] | 电梯未迫降、声光报警器故障、未设置消防广播； |  | 2026-05-31
|  | 8 | [5 empty] | 电梯前室正压送风机故障、无法手动、自动启动； |  | 2026-05-31
|  | 9 | [5 empty] | 高位水箱间试验消火栓压力表损坏； |  | 2026-05-31
|  | 10 | [5 empty] | 多处应急照明灯损坏； |  | 2026-05-31
|  | 11 | [5 empty] | 泵房消火栓泵无法联动启动； |  | 2026-05-31
|  | 12 | [5 empty] | 高位水箱间自动补水功能损坏； |  | 2026-05-31
|  | 13 | [5 empty] | 负一层排烟系统故障、无法联动控制启动； |  | 2026-05-31
15 | 和静县大队 | 1 | 和静县新兴大厦 | 和静县团结西路 | 45 | A | 2012 | 各层各房间喷淋设置数量不足； | 否 | 2026-05-31 | 董业军 | 阿力玛 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 新疆金特安消防科技有限责任公司
|  | 2 | [5 empty] | 一至十七层管道井、强弱电井堆放杂物； | 否 | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 消防控制室无人员值班、未持证上岗； | 否 | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 火灾自动报警系统无法自动联动、水系统无法联动； | 否 | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 电梯无法迫降。 | 否 | 2026-05-31
16 | 和静县大队 | 1 | 美景嘉苑1号商住楼 | 和静县开泽东路 | 29.35 | B1 | 2024 | 发电机储油量不足 | 否 | 2026-05-31 | 何伟星 | 赛英 | 文熙 | 文熙、刘毅 | 新疆梨安智能消防科技有限责任公司
|  | 2 | [5 empty] | 电动车违规私接乱搭充电 |  | 2026-05-31
17 | 和静县大队 | 1 | 和静县建宇盛璟花园3号小区2号住宅楼 | 和静县老财政局北侧 | 51 | B1 | 2014 | 消防控制室消防控制主机存在多个故障点位 | 否 | 2026-05-31 | 吴雪 | 魏雪瑞 | 文熙 | 文熙、谷琦松 | 新疆枭龙消防技术服务有限公司
18 | 和静县大队 | 1 | 阿吉大厦 | 和静县天鹅湖南路 | 31.8 | B1 | 2014 | 消防泵无主备泵切换功能； | 否 | 2026-05-31 | 徐凤 | 傲云毕力克 | 文熙 | 文熙、刘毅 | 新疆梨安智能消防科技有限责任公司
|  | 2 | [5 empty] | 消防水池无自动补水功能 |  | 2026-05-31
19 | 和静县大队 | 1 | 和静东归宾馆 | 和静县阿尔夏特东路6号院 | 49.45 | B1 | 2016 | 送风阀、排烟阀电压不足故障； | 否 | 2026-05-31 | 韩晓辉 | 傲云毕力克 | 文熙 | 文熙、刘毅 | 新疆梨安智能消防科技有限责任公司
|  | 2 | [5 empty] | 消防水池无自动补水功能； |  | 2026-05-31
20 | 和静县大队 | 1 | 和静县人民法院审判法庭扩建 | 和静县建设一路法院 | 30.4 | A | 2017 | 消防控制室未供电、火灾自动报警系统停用； | 否 | 2026-05-31 | 斯琴巴图 | 邵亚萍 | 刘毅 | 刘毅、谷琦松 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 部分安全出口疏散指示标志故障； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 泵房、高位水箱间与亿昌大厦合用，亿昌大厦未施工完毕； |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 未通过消防验收。 |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 消防控制室无人值班、火灾自动报警系统联动系统瘫痪； |  | 2026-05-31
21 | 和静县大队 | 1 | 和静县公安局业务用房 | 和静县人民政府广场北侧 | 34.5 | A | 2013 | 消防设施系统全部瘫痪（自动喷水灭火系统无水、消火栓系统无水、火灾自动报警系统故障、正压送风和排烟系统故障） | 否 | 2026-05-31 | 高龙 | 邵亚萍 | 刘毅 | 刘毅、谷琦松 | 未签订
22 | 和静县大队 | 1 | 和谐家园1号楼 | 和静县建设一路 | 47 | B1 | 2015 | 部分应急照明、疏散指示标志灯损坏； | 否 | 2026-05-31 | 吴国庆 | 阿力玛 | 刘毅 | 刘毅、谷琦松 | 新疆群安消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 正压送风口未张贴标识； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 管道井未做防火封堵、堆放杂物； |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 楼顶外消防管道未做防冻措施； |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 多处正压送风机未做防火封堵、软连接损坏、未张贴标识； |  | 2026-05-31
|  | 6 | [5 empty] | 未设置高位水箱间； |  | 2026-05-31
|  | 7 | [5 empty] | 室内消火栓管网压力不足； |  | 2026-05-31
|  | 8 | [5 empty] | 楼梯间堆放杂物； |  | 2026-05-31
|  | 9 | [5 empty] | 消防控制室值班人员未持证上岗； |  | 2026-05-31
|  | 10 | [5 empty] | 值班室、配电室使用泡沫苯板彩钢板； |  | 2026-05-31
|  | 11 | [5 empty] | 泵房电线未穿管保护。 |  | 2026-05-31
23 | 和静县大队 | 1 | 泰和广场2号底商住宅楼 | 和静县和静镇文化路 | 49.5 | B1 | 2014 | 稳压泵房未设置应急照明灯、疏散指示标志、未张贴标识； | 否 | 2026-05-31 | 王玲玲 | 邵亚萍 | 刘毅 | 刘毅、谷琦松 | 新疆群安消防技术服务有限公司
|  | 2 | 和静县泰和广场5#住宅楼 | 文化路西侧（原广电局内） | 34 |  |  | 消防控制室值班人员未持证上岗、设施操作不熟悉； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 高位水箱稳压泵瘫痪，无法启动； |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 管道井堆放杂物，封堵不严； |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 正压送风口损坏； |  | 2026-05-31
|  | 6 | [5 empty] | 楼梯间未设置应急照明灯； |  | 2026-05-31
|  | 7 | [5 empty] | 正压送风、火灾自动报警系统瘫痪； |  | 2026-05-31
|  | 8 | [5 empty] | 2号楼4单元十二层消火栓箱损坏； |  | 2026-05-31
|  | 9 | [5 empty] | 部分楼层应急广播损坏、部分应急照明灯损坏、烟感故障未联动、3单元声光报警器故障、楼层火灾显示器故障； |  | 2026-05-31
|  | 10 | [5 empty] | 部分楼消火栓无法远程控制启动，消防控制主机未接到信号； |  | 2026-05-31
24 | 和静县大队 | 1 | 和静县泰和广场5#住宅楼 | 文化路西侧（原广电局内） | 34 | B2 | 2014 | 消防控制室值班人员未持证上岗、设施操作不熟悉； | 否 | 2026-05-31 | 王玲玲 | 邵亚萍 | 刘毅 | 刘毅、谷琦松 | 新疆群安消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 部分楼消火栓无法远程控制启动，消防控制主机未接到信号； |  | 2026-05-31
25 | 和静县消防救援大队 | 1 | 星河名城一期1栋 | 和静县和静镇巴音路东侧 | 33.15 | A | 2017 | 消防广播功率放大器故障、消防报警主机存在故障点位； | 否 | 2026-05-31 | 刘军 | 苟晓霞 | 谷琦松 | 谷琦松、文熙 | 新疆欣达消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 发电机房气体灭火系统未通电 |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 储油间油箱燃油储量不足 |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 发电机房应急照明灯故障 |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 发电机房七氟丙烷储罐无压力、罐体过期未审验 |  | 2026-05-31
|  | 6 | [5 empty] | 发电机房及储油间未采用甲级防火门进行分隔 |  | 2026-05-31
|  | 7 | [5 empty] | 楼梯间部分防火门关闭不严； |  | 2026-05-31
26 | 和静县消防救援大队 | 1 | 星河名城一期2栋 | 和静县和静镇巴音路东侧 | 33.15 | A | 2017 | 电梯前室正压送风口无标识 | 否 | 2026-05-31 | 刘军 | 苟晓霞 | 谷琦松 | 谷琦松、文熙 | 新疆欣达消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 未设置消防车道及消防救援登高场地 | 否 | 2026-05-31
27 | 和静县消防救援大队 | 1 | 星河名城一期3栋 | 和静县和静镇巴音路东侧 | 33.15 | A | 2017 | 室外栓标识牌未采用永久性标识 | 否 | 2026-05-31 | 刘军 | 苟晓霞 | 谷琦松 | 谷琦松、文熙 | 新疆欣达消防技术服务有限公司
28 | 和静县大队 | 1 | 星河名城一期5栋 | 和静县和静镇巴音路东侧 | 33.15 | A | 2017 | 楼梯间、管道井内堆放杂物 | 否 | 2026-05-31 | 刘军 | 苟晓霞 | 谷琦松 | 谷琦松、文熙 | 新疆欣达消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 消防高位水箱无水； |  | 2026-05-31
29 | 和静县大队 | 1 | 星河名城一期6栋 | 和静县和静镇巴音路东侧 | 33.15 | A | 2017 | 电梯前室正压送风口无标识 | 否 | 2026-05-31 | 刘军 | 苟晓霞 | 谷琦松 | 谷琦松、文熙 | 新疆欣达消防技术服务有限公司
30 | 和静县大队 | 1 | 星河名城一期7栋 | 和静县和静镇巴音路东侧 | 33.15 | A | 2017 | 室消防电话2个分机通话故障 | 否 | 2026-05-31 | 刘军 | 苟晓霞 | 谷琦松 | 谷琦松、文熙 | 新疆欣达消防技术服务有限公司
31 | 和静县大队 | 1 | 新兴名苑小区A1号住宅楼 | 开拓路南侧巩乃斯路以北 | 33 | A | 2013 | 消防控制室报警系统主、备电故障，无法开机； | 否 | 2026-05-31 | 代斌 | 早日古丽 | 谷琦松 | 谷琦松、文熙 | 新疆泽安消防科技有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 全楼消火栓系统、喷淋系统水压不足 |  | 2026-05-31
|  | 3 |  |  |  |  | 2012 | 燃气管道穿越消防值班室 | 否 | 2026-05-31 | 游蜀民 |  |  |  | 未签订
32 | 和静县大队 | 1 | 新兴名苑小区A2号住宅楼 | 开拓路南侧巩乃斯路以北 | 33 | A | 2013 | 消防控制室双电源故障无法送电； | 否 | 2026-05-31 | 代斌 | 早日古丽 | 谷琦松 | 谷琦松、文熙 | 新疆泽安消防科技有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 住宅楼内未配备灭火器 |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 室内消火栓无水 |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 消防水池无液位仪 |  | 2026-05-31 |  |  |  |  | 未签订
33 | 和静县大队 | 1 | 新兴名苑小区B1号住宅楼 | 开拓路南侧巩乃斯路以北 | 33 | A | 2013 | 消防控制室十上墙制度缺失 | 否 | 2026-05-31 | 代斌 | 早日古丽 | 谷琦松 | 谷琦松、文熙 | 新疆泽安消防科技有限公司
|  | 2 |  |  |  |  | 2016 | 消防泵房无应急照明设施 | 否 | 2026-05-31 |  | 李文阳 |  |  | 新疆梨安智能消防科技有限责任公司
|  | 3 |  |  |  |  | 2016 | 消防泵房无排水设施 | 否 | 2026-05-31 |  | 李文阳 |  |  | 新疆梨安智能消防科技有限责任公司
|  | 4 |  |  |  |  | 2016 | 消防泵房缺少操作规程 | 否 | 2026-05-31 |  | 李文阳 |  |  | 新疆梨安智能消防科技有限责任公司
34 | 和静县大队 | 1 | 天富家园1号住宅楼 | 和静县巩乃斯路东侧 | 34 | B1 | 2013 | 消防控制室消防控制主机存在486个故障点位； | 否 | 2026-05-31 | 王玲玲 | 排孜来提 | 谷琦松 | 谷琦松、文熙 | 新疆群安消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 消火栓按钮无法联动消火栓泵 |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 每个单元疏散楼梯间堆放杂物 |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 消防控制室值班人员未持证上岗 |  | 2026-05-31
35 | 和静县大队 | 1 | 天富家园2号住宅楼 | 和静县巩乃斯路东侧 | 34 | B1 | 2013 | 部分应急照明及安全出口标志损坏 | 否 | 2026-05-31 | 王玲玲 | 排孜来提 | 谷琦松 | 谷琦松、文熙 | 新疆群安消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 应急照明灯采用插座插接不符合要求 |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 部分消防设备损坏 |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 现场消防设施未按照“三化”要求设置明显标识牌； |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 室内消火栓无水 |  | 2026-05-31
36 | 和静县大队 | 1 | 天富家园3号住宅楼 | 和静县巩乃斯路东侧 | 34 | B1 | 2013 | 消防广播未吸顶安装，不符合要求 | 否 | 2026-05-31 | 王玲玲 | 排孜来提 | 谷琦松 | 谷琦松、文熙 | 新疆群安消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 17层以下多楼层疏散通道堆放杂物 |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 部分送风口无法联动开启 |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 1单元3单元4单元送风机无法联动启动 |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 无法联动启动消火栓泵 |  | 2026-05-31
[8 empty] | 部分消防设备脱落 |  | 2026-05-31
37 | 和静县消防救援大队 | 1 | 民政花园 | 和静县巴音路 | 52 | B1 | 2014 | 消防报警主机已拆除，现场所有消防设备无法正常工作，联动功能瘫痪； | 否 | 2026-05-31 | 冯彦青 | 苟晓霞 | 谷琦松 | 谷琦松、文熙 | 新疆梨安消防智能消防科技有限责任公司
|  | 2 | [5 empty] | 楼梯间防火门未设置闭门器、顺序器 |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 楼梯间防火门门框未采用不燃材料进行填充 |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 部分应急照明灯、疏散指示灯故障 |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 室外消防车登高作业面场地不足，未划设标识标线； |  | 2026-05-31
38 | 和静县消防救援大队 | 1 | 和静中等职业学校实训楼 | 和静县东归大道南侧，巩乃斯路东侧交汇处 | 44.4 | B1 | 2013 | 消防控制室开向建筑内的门未采用乙级防火门； | 否 | 2026-05-31 | 艾力 | 排孜来提 | 谷琦松 | 谷琦松、文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 未设置液位显示装置 |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 消防高位水箱无水，稳压泵控制柜未通电； |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 消火栓及喷淋泵各两台稳压泵均合用一条吸水管、出水管； |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 高位水箱出水管未安装流量开关 |  | 2026-05-31
|  | 6 | [5 empty] | 屋顶排烟风机未设置排烟防火阀，无法连锁停止排烟风机运行； |  | 2026-05-31
|  | 7 | [5 empty] | 屋顶排烟风机线路未穿金属管保护 |  | 2026-05-31
|  | 8 | [5 empty] | 6层格栅吊顶影响喷淋头喷洒 |  | 2026-05-31
|  | 9 | [5 empty] | 6层格栅吊顶遮挡排烟口，排烟口无法正常开启 |  | 2026-05-31
|  | 10 | [5 empty] | 6层西侧走道加装门影响自然排烟 |  | 2026-05-31
|  | 11 | [5 empty] | 6层电子商务直播带货室走廊区域无室内消火栓，无排烟设施，玻璃橱窗墙，门耐火极限不足； |  | 2026-05-31
|  | 12 | [5 empty] | 7层走廊普通话考试中心未采用防火门与走道进行分隔 |  | 2026-05-31
|  | 13 | [5 empty] | 十层疏散走道设置栅栏分隔，影响安全疏散； |  | 2026-05-31
|  | 14 | [5 empty] | 7层西侧电梯前室改变格局增设房间，隔墙耐火极限不符合要求； |  | 2026-05-31
|  | 15 | [5 empty] | 未吊顶楼层喷淋头选型不正确（现场未做吊顶采用下垂型喷头）； |  | 2026-05-31
|  | 16 | [5 empty] | 消火栓立管穿楼板处未采用不燃材料进行封堵 |  | 2026-05-31
|  | 17 | [5 empty] | 7层走廊普通话考试中心未采用防火门与走道进行分隔 |  | 2026-05-31
|  | 18 | [5 empty] | 消防救援登高操作场地未设置 |  | 2026-05-31
|  | 19 | [5 empty] | 水泵房环境潮湿，无通风换气设施 |  | 2026-05-31
|  | 20 | [5 empty] | 排污泵仅有一台 |  | 2026-05-31
|  | 21 | [5 empty] | 发电机房上锁未投入使用 |  | 2026-05-31
|  | 22 | [5 empty] | 发电机房、储油间未采用甲级防火门 |  | 2026-05-31
|  | 23 | [5 empty] | 消防控制室无十上墙等制度公示牌； |  | 2026-05-31
39 | 和静县大队 | 1 | 和静县民政局服务中心 | 开拓路南侧巩乃斯路以北 | 41.85 | A | 2012 | 一层消防控制室开向建筑物内的门未采用乙级防火门 | 否 | 2026-05-31 | 孜克尔拉 | 苟晓霞 | 谷琦松 | 谷琦松、文熙 | 新疆欣达消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 消防控制室值班人员未持证上岗 |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 一层消防控制室内未设置应急照明灯及安全出口指示牌 |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 双扇防火门未设置顺序器 |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 送风机及控制柜未设置在专用风机房内，控制柜无标识，线路桥架未封堵严密 |  | 2026-05-31
|  | 6 | [5 empty] | 正压送风口无标识 |  | 2026-05-31
|  | 7 | [5 empty] | 室外消火栓及水泵接合器未做永久性固定标识 |  | 2026-05-31
|  | 8 | [5 empty] | 喷淋泵控制柜电源线未按要求接入控制柜内，且所有线路未采用穿管或者桥架进行保护； |  | 2026-05-31
|  | 9 | [5 empty] | 高层外墙缺少保温材料提示性和警示性标识牌 |  | 2026-05-31
|  | 10 | [5 empty] | 该建筑为高层公共建筑，七层设置为异地搬迁户，擅自改变建筑使用性质。 |  | 2026-05-31

## 绿色
附件3
和静县高层建筑火灾风险隐患排查清单（低风险） （放心场所或者存在“较少能立即整改隐患”的场所）
总序号 | 列管消防机构 | 序号 | 高层名称（或小区名称） | 地址 | 建筑高度（米） | 外保温材质 | 投入使用年限 | 主要隐患问题(可以现场隐患也可以管理类隐患) | 是否为重大火灾隐患单位 | 整改时限 | 整改责任人 | 所属街道/社区包片人 | 消防包片人 | 检查人员 | 签订维保技术服务机构
2026-01-18 | 和静县消防救援大队 | 1 | 和静县和瑞祥小区（18栋） | 和静县团结西路 | 35 | B1 | 2013 | 楼梯间堆放杂物（23、29、34、36、40号楼）； | 否 | 2026-05-31 | 张爱民 | 杜珊 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 新疆常安消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 40号楼2单元一层消火栓箱标识脱落、6、7楼消火栓箱柜门缺失； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 五处消火栓箱未张贴标识 ； |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 36号二单元6层消火栓箱柜门缺失； |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 36号一单元8楼消火栓箱松动未固定； |  | 2026-05-31
|  | 6 | [5 empty] | 弱电井清理、弱电桥架整理； |  | 2026-05-31
|  | 7 | [5 empty] | 应急灯故障、使用插座连接； |  | 2026-05-31
|  | 8 | [5 empty] | 无主备泵切换，消火栓玻璃损坏； |  | 2026-05-31
|  | 9 | [5 empty] | 消防泵房电线未穿管，泵房堆放杂物； |  | 2026-05-31
|  | 10 | [5 empty] | 电梯火灾标识没有，未设置安全出口标识； |  | 2026-05-31
|  | 11 | [5 empty] | 高位水箱稳压设施补齐全 ； |  | 2026-05-31
|  | 12 | [5 empty] | 单元门口停放电动车、单元楼里堆放杂物 ； |  | 2026-05-31
|  | 13 | [5 empty] | 应急照明灯故障、未按安全出口指示牌； |  | 2026-05-31
|  | 14 | [5 empty] | 电梯前未张贴发生火灾请走楼梯的指示牌。 |  | 2026-05-31
19 | 和静县消防救援大队 | 1 | 天鸿恒居锦苑 | 和静县团结西路 | 35 | B1 | 2021 | 消防控制室未清理、线路私拉乱接； | 否 | 2026-05-31 | 冯彦青 | 娜仁高娃 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 新疆欣达消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 消防控制室无人员值班； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 泵房未设置消防电话；； |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 消火栓水带接口未固定；； |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 高位水箱间无主备泵切换功能 ； |  | 2026-05-31
|  | 6 | [5 empty] | 楼梯间疏散指示标志故障； |  | 2026-05-31
|  | 7 | [5 empty] | 配电室未设置二氧化碳灭火器、第二安全出口未设置应急照明灯、疏散指示标志； |  | 2026-05-31
|  | 8 | [5 empty] | 地下车库疏散标志故障、部分应急照明脱落； |  | 2026-05-31
|  | 9 | [5 empty] | 地下车库电梯上方未作防火封堵。 |  | 2026-05-31
20 | 和静县消防救援大队 | 1 | 江格尔小区4号楼 | 和静县江格尔路 | 51 | B1 | 2017 | 消防控制室无人员值班、控制室堆放杂物； | 否 | 2026-05-31 | 柯玉梅 | 娜仁高娃 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 新疆欣达消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 4号楼4单元堆放杂物4单元消防广播未联动； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 泵房堆放杂物 ； |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 泵房楼梯未设置扶手； |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 发电机房、泵房顶部使用泡沫苯板； |  | 2026-05-31
|  | 6 | [5 empty] | 泵房消防电话损坏； |  | 2026-05-31
|  | 7 | [5 empty] | 江格尔8号楼管道井堆放杂物、电缆未做桥架； |  | 2026-05-31
21 | 和静县消防救援大队 | 1 | 江格尔小区8号楼 | 和静县江格尔路 | 51 | B1 | 2017 | 部分应急照明灯损坏 ； | 否 | 2026-05-31 | 柯玉梅 | 娜仁高娃 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 新疆欣达消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 电缆井堆放杂物； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 1一处电梯未迫降； |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 水带接口未固定； |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 烟感报警器、手动报警器、声光报警器、消防广播无信号。 |  | 2026-05-31
22 | 和静县消防救援大队 | 1 | 银座小区内1号楼 | 和静县银座小区 | 34 | B1 | 2013 | 泵房、发电机房、消防控制室控制柜瘫痪； |  | 2026-05-31 | 柯玉梅 | 阿力玛 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 高位水箱间管道冻裂； |  | 2026-05-31
23 | 和静县消防救援大队 | 1 | 银座小区内2号楼 | 和静县银座小区 | 34 | B1 | 2013 | 部分消火栓水带缺失； | 否 | 2026-05-31 | 柯玉梅 | 阿力玛 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 未签订
|  | 2 | [5 empty] | 楼梯间堆放杂物； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 疏散标识、应急照明灯部分损坏； |  | 2026-05-31
24 | 和静县消防救援大队 | 1 | 和静县蒙医院 | 和静县团结西路 | 28.9 | A | 2016 | 防火门变形损坏； | 否 | 2026-05-31 | 木再帕尔 | 杜珊 | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 新疆梨安智能消防科技有限责任公司
|  | 2 | [5 empty] | 消防广播手柄故障； |  | 2026-05-31
|  | 3 | [5 empty] | 部分送风口封堵不密封； |  | 2026-05-31
|  | 4 | [5 empty] | 部分防火门闭门器损坏； |  | 2026-05-31
|  | 5 | [5 empty] | 消防控制室无人员值班、未持证上岗； |  | 2026-05-31
|  | 6 | [5 empty] | 部分应急疏散指示标志故障； |  | 2026-05-31
|  | 7 | [5 empty] | 部分消火栓标识未张贴； |  | 2026-05-31
|  | 8 | [5 empty] | 二层电梯前室使用易燃可燃材料装修； |  | 2026-05-31
|  | 9 | [5 empty] | 二层疏散走道尽头设置玻璃门，影响自然排烟； |  | 2026-05-31
|  | 10 | [5 empty] | 二层、三层机械排烟未施工完毕； |  | 2026-05-31
|  | 11 | [5 empty] | 风机控制柜故障。 |  | 2026-05-31
25 | 和静县消防救援大队 | 1 | 泰和广场1号底商住宅楼 | 和静县文化路南侧 | 49.6 | A | 2026 | 无 | 否 | 2026-05-31 | 王玲玲 | 邵亚萍 | 刘毅 | 、文熙 | 未签订
26 | 和静县大队 | 1 | 美景嘉苑6号商住楼 | 和静县开泽东路 | 29.35 | B1 | 2024 | 部分消防车道被私家车占用 | 否 | 2026-05-31 | 何伟星 | 赛英 | 文熙 | 文熙、刘毅 | 新疆梨安智能消防科技有限责任公司
|  | 2 | [5 empty] | 部分公共楼道内堆放杂物 |  | 2026-05-31
27 | 和静县大队 | 1 | 和静县兴合酒店 | 和静县和静镇查汗通古路2号院 | 31 | A | 2005 | 停业 | 否 | 2026-05-31 |  |  | 刘毅 | 刘毅、文熙 | 未签订
28 | 和静县大队 | 1 | 静美大厦 | 和静县和静县天鹅湖路 | 40 | A | 2025 | 地下室防火门门框未封堵， | 否 | 2026-05-31 | 安睿民 | 斯琴高娃 | 文熙 | 文熙、谷琦松 | 新疆诺博工程技术有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 电气火灾监控存在故障点未消除 |  | 2026-05-31
29 | 和静县大队 | 1 | 美景嘉苑2号商住楼 | 和静县开泽东路 | 29.35 | B1 | 2024 | 私家车占用消防车道 | 否 | 2026-05-31 | 何伟星 | 赛英 | 文熙 | 文熙、刘毅 | 新疆梨安智能消防科技有限责任公司
30 | 和静县大队 | 1 | 美景嘉苑3号商住楼 | 和静县开泽东路 | 29.35 | B1 | 2024 | 楼道里堆放杂物 | 否 | 2026-05-31 | 何伟星 | 赛英 | 文熙 | 文熙、刘毅 | 新疆梨安智能消防科技有限责任公司
|  | 2 | [5 empty] | 防火门未保持常开 |  | 2026-05-31
31 | 和静县大队 | 1 | 伟邦美景佳苑9号综合楼 | 和静县开泽东路 | 31.7 | A | 2025 | 消防登高操作平台被私家车占用 | 否 | 2026-05-31 | 何伟星 | 赛英 | 文熙 | 文熙 | 新疆梨安智能消防科技有限责任公司
|  | 2 | [5 empty] | 楼梯间常闭式防火门未保持常闭 |  | 2026-05-31
32 | 和静县消防救援大队 | 1 | 和静县天鸿华苑5号住宅楼 | 和静县友好路北侧 | 31 | B1 | 2012 | 楼梯间疏散指示标志故障 | 否 | 2026-05-31 | 柯玉梅 | 苟晓霞 | 谷琦松 | 谷琦松、文熙 | 新疆群安消防技术服务有限公司
|  | 2 | [5 empty] | 管道井、电缆井堆放杂物 |  | 2026-05-31
33 | 和静县消防救援大队 | 1 | 新城时代商务大厦 | 和静县东归大道 | 40.35 | A | 2017 | 楼梯间、管道井、电缆井堆放杂物 | 否 | 2026-05-31 | 马国军 | 苟晓霞 | 谷琦松 | 谷琦松、文熙 | 新疆库尔勒银剑消防设备有限责任公司
|  | 2 | [5 empty] | 消防控制室人员未持证上岗 |  | 2026-05-31